	Yağmursuyu Şebeke Hesaplarında Kullanılan Rasyonel Metod

03.06.2009



	Rasyonel metodda kullanılan formül aşağıda verilmiştir.

Q = C * A * I

Burada;

Q……… debi, (lt/sn)

C……… yüzey akış emsali, (boyutsuz)

A……… havza alanı, (ha)

I……… yağış şiddeti (lt/sn/ha)

Giriş müddeti, arazi eğimine bağlı olarak aşağıdaki tablodan seçilebilir.

arazİ

eğİMİ

gİRİŞ

müddetİ

(dakİKA)

j >= 1:20

5

1:21 >= j >= 1:50

10

1:51 >= j

15

Yüzey akış emsali, arazi yüzeyinin yapısına bağlı olarak aşağıdaki tablodan seçilebilir.

bölge

c

İŞ BÖLGELERİ

Merkezi kesimlerde

0.70-0.95

Kenar semtlerde

0.50-0.70

KONUT ALANLARI

Tek katlı ev bölgeleri

0.30-0.50

Ayrık nizam bina bölgesi

0.40-0.60

Bitişik nizam bina bölgesi

0.60-0.75

Sayfiye yerleşimleri

0.25-0.40

SANAYİ BÖLGELERİ

Hafif sanayi

0.50-0.80

Ağır sanayi

0.60-0.90

SPOR SAHALARI

0.20-0.35

PARKLAR, MEZRALAR

0.10-0.25



	


	Yağmursuyu Şebeke Hesaplarında Kullanılan Rasyonel Metod

03.06.2009



	NOT: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kitaplarında bulunan yağış-şiddet-tekerrür tablolarından “mm/saat” olan tablo kullanıldığında, tablodaki değerler “2.778” ile çarpılarak “lt/sn/ha” birimine dönüştürülmeli ve yukarıdaki formülde bu değerler kullanılmalıdır.
NOT: Eğer tablo yerine grafik kullanılacaksa, bu durumda da, birimi “mm/saat” olan grafik kullanılmalı, yine grafikden okunan değerler “2.778” ile çarpılarak “lt/sn/ha” birimine dönüştürülmeli ve yukarıdaki formülde bu değerler kullanılmalıdır.
NOT: Eğer yukarıda bahsedilen tablo/grafikden başka bir tablo/grafik kullanılması gerekiyorsa “çok dikkatli olunmalı”, muhakkak “başka bir katsayı kullanarak birim dönüştürmesi” yapılmalıdır.



	


[image: image1.jpg]“Anki SOFT

YAZILIM



